结构专业设计及审查技术讨论会

会  议  纪  要

2015年4月3日，滨州市勘察设计协会组织召开了结构专业设计及审查技术讨论会，滨州建筑工程施工图审查中心、滨州市建筑设计研究院、滨州市规划设计研究院、滨州建筑设计院有限责任公司、滨州市经济开发区高新设计有限公司、邹平县建筑设计院、博兴县建筑工程设计院、滨州高新区建筑设计院有限公司、惠民县城建建筑设计有限公司、无棣县建筑设计院、滨州广艺建筑设计有限公司等会员单位以及山东鼎实建筑设计有限公司等特邀单位的结构专业负责人、设计人员代表参会。与会人员针对结构专业施工图设计及审查相关技术问题进行了讨论，统一了执行标准，解决了疑难问题，达成了共识。现纪要如下：

一、 抗震设防烈度为6度时，中小学、幼儿园、医院等建筑的抗震等级是按照7度三级还是6度三级进行计算？7度区的中小学、幼儿园建筑是否需要提高地震加速度和影响系数？

答：《山东省防震减灾条例》第三十一条：“学校、幼儿园、医院等人员密集场所的建设工程，应当在地震小区划结果、国家颁布的地震动参数区划图或者地震安全性评价结果的基础上提高一档确定抗震设防要求。”该表述不规范且有歧义。

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008第3.0.3条：重点设防类，应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施；但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施；地基基础的抗震措施，应符合有关规定。同时，应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。以上表述规范且清晰，要求重点设防类房屋建筑按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施，结构设计应按此执行。

中国地震局《关于学校、医院等人员密集场所建设工程抗震设防要求确定原则的通知》（中震防发〔2009〕49号文，2009年4月22日下发）要求提高学校、医院等人员密集场所建设工程的主要建筑的地震动峰值加速度。原卫生部办公厅于2009年5月14日对该文件进行了转发。

《关于学校医院等人员密集场所抗震设防的复函》（建标标函〔2009〕50号）中明确：学校、医院等人员密集场所建设工程应当执行工程建设标准。

中震防发〔2009〕49号文与建标标函〔2009〕50号文的内容有冲突。具体工程设计，可按照以下原则执行：

- 依据两个文件进行的设计，均予以认可。

- 《关于学校医院等人员密集场所抗震设防的复函》的依据标准为《建筑工程抗震设防分类标准》、《建筑抗震设计规范》，为国家工程建设标准，其效力高于部门文件。

- 提高建筑抗震性能，首先是符合概念设计要求，其次是采取合理的构造措施，再其次才是提高地震作用，因此，具体设计应当遵循以上先后原则，分清主次和轻重。

- 如果建筑物进行了地震安全性评价，且评价报告中对地震加速度和影响系数提出了比规范更高的要求，则应按照评价报告取值。

- 对于设计基本地震加速度值为0.05g的地区，宜提高至0.1g，设计单位如果不提高，审查人员将提出审查意见，设计单位可自行决定是否提高，审查人员应予以认可。

二、质心与刚心之间的偏心率需要控制吗？

答：应以结构的扭转位移比作为控制指标，质心与刚心之间的偏心率为辅助指标。

质心与刚心之间的偏心率一般会对结构的扭转位移比产生直接影响，宜控制。

当质心与刚心之间的偏心率较大时，应当将结构位移比控制在较小数值，一般要求不大于1.2。

如果质心与刚心之间的偏心率偏大或较大，而设计单位认为有足够的理由可以放宽，则可以在结构计算书中对应位置加以标注，审查人员应酌情判定，尽量予以认可。

三、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010对于剪力墙厚度的规定不一致，需要全部满足吗？

答：对于“不应”条文，多层建筑执行GB 50011-2010，高层建筑执行JGJ 3-2010；对于“不宜”条文，如果不满足，宜进行墙体稳定验算。

四、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010表6.4.5-3注1的规定是否仅用于查该表而不用于判别一字形剪力墙？

答：无翼墙或无端柱的剪力墙为一字形剪力墙，根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010表6.4.5-3注1及《高层建筑混凝土设计规程》JGJ 3-2010第7.2.15注2，剪力墙翼墙长度小于其厚度3倍或端柱截面边长小于墙厚2倍时，视为无翼墙或无端柱，可参照该条文判别一字形剪力墙，同时应注意一字型剪力墙、短肢剪力墙、一字型短肢剪力墙三者的区别。

五、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第3.4.6条，楼板开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m的规定是否必须满足？

答：如果对楼板有传递水平力要求时，本规定必须满足，但应注意，此种情况下，不是所有净宽度不小于2m的楼板均被视为可以传递水平力，对于较狭长的楼板，会被视为对传递水平力无实质作用，不作为有效楼板宽度，此时，应按照无该边楼板进行计算并采取必要的构造措施。

结构平面中有较大凹进时，如果在凹口处设置拉梁，且使用强制刚性楼板假定，则其计算结果与实际受力状态可能存在较大差异。考虑到该拉梁的有利作用，因此建议该拉梁不建模、不参与计算，仅作为一项构造措施手工添加。

六、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第6.1.5条：甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑，不应采用单跨框架结构；高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。对于顶层抽柱结构、单层网架结构如何掌握？中小学建筑中，单跨框架连廊是否可行？

答：（一）对于教学楼的连廊：

1、不超过两层时，允许采用单跨结构，但应采取加强措施，如进行中震弹性或中震不屈服设计。

2、三层以上时，原则上不允许采用。必须设置三层以上的连廊时，可按以下方法处理：

（1）方法一（不推荐使用，尽量不采用）：连廊长度不大时，将连廊与其中一个教学楼连为整体。含连廊的教学楼按平面复杂建筑的相关要求进行设计，连廊另一端应注意加强（截面加大、配筋加强），连廊与教学楼的连接部位受力复杂，应加强配筋与构造。

（2）方法二（推荐使用）：连廊两端的四根角柱外侧各设置一定数量的墙体，将单跨框架结构体系变为框架-抗震墙体系。可与建筑专业协商，调整立面。

（3）方法三：如条件限制，只能采用单跨框架结构时，可通过性能设计方法，尽可能地提高设计目标，确保结构在大震状态下的安全性，比如，作为竖向构件的框架柱按大震弹性或更高的性能目标设计，框架梁按中震弹性或更高的性能目标设计等。

（二）框架-抗震墙结构中的框架可以是单跨的。但范围较大的单跨框架且相邻两侧抗震墙间距较大时，对抗震不利，应注意加强。

（三）框架结构的顶层，由于建筑功能要求，抽柱后采用单跨框架以获得较大的空间，这种情况不属于单跨框架结构，但与单跨框架相关的柱（基础顶至屋面）和屋面梁需采取加强措施（如提高抗震等级、增加柱纵向钢筋及箍筋面积、箍筋加密等），同时，尽量在大空间周边增设框架柱。

（四）工业建筑，由于工艺要求往往很难避免单跨框架结构，而且层高一般很大，《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第6.1.5条的要求不易实现，此时可按GB 50011-2010第1.0.3条中规定的有特殊要求的工业建筑另行处理。GB 50011-2010第1.0.3条：抗震设防烈度大于9度地区的建筑及行业有特殊要求的工业建筑，其抗震设计应按专门规定执行。

（五）关于单跨框架，应当注意构件与体系的区别：

当框架结构中某个主轴方向均为单跨框架（构件）时，即属于单跨框架体系。

当某个主轴方向存在局部单跨框架（构件）时，可不作为单跨框架结构（体系）对待，但应对单跨框架（构件）的数量有所限制，一般可按单跨框架的榀数不超过总框架榀数的30%进行限制。

规范要求的对象是单跨框架结构，属于体系范畴。

- 单层网架结构，周边轴线一般不是单排柱，可不视为单跨框架结构，按大空间大跨度结构进行设计。

以上内容部分根据黄世敏课件整理。

七、一、二、三级框架柱节点核心区抗剪箍筋面积计算值较大时，是否应将箍筋配置到满足计算值？

答：如果配箍可以施工，则应当按照计算结果配箍。如果配箍已经大到无法施工，则应采取其他措施，如：梁端水平加腋、增加梁截面宽度等。

“目前国内外相关资料对梁、柱节点混凝土提出各种计算公式，但可操作性不强，实际工程中以采取构造措施为宜”。以上内容摘自朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》（第二版）。

八、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第6.4.4条第3款要求竖向钢筋直径不宜小于10mm，而《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第7.2.18条要求竖向钢筋直径不应小于8mm，如何掌握？

答：竖向钢筋直径不应小于8mm。

九、根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.6.6条，计算中应考虑楼梯构件的影响。计算时，哪些结构形式的楼梯必须建模参与抗震计算？若参与了抗震计算，楼梯是统一建模还是单独建模？按什么模型进行结构计算？楼梯必须按图集11G101-2中的ATc型来设计吗？

答：（一）关于楼梯对结构设计计算的影响问题，参考朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》（第二版）第63页的相关内容，特别强调以下三点：

1、现阶段尚无法准确考虑楼梯对主体结构的影响，因此，应当特别注重概念设计和构造措施，尽量控制楼梯在平面中的分布，尽量对楼梯采取隔离措施，尽量对受影响构件采取加强措施。无论采用何种选型，均应考虑楼梯对结构的影响，采取必要的构造措施；

2、一般情况下，应在梯段顶面配置跨中通长钢筋（与两端负筋拉通或与两端负筋满足受力搭接要求），其配筋率不宜小于0.1%，建议直接拉通负筋；因设置楼梯形成的框架短柱，其体积配箍率不应小于1.2%；

3、楼梯间周边的板面应采取加强连接的措施，如设置一定数量的板顶通长筋，尤其是楼梯位于结构单元端部、边缘、角部时。

（二）对于是统一建模还是单独建模、按什么模型进行计算的问题，建议：

1、对于框架结构，应当按照建模（模型中有楼梯）与不建模（模型中无楼梯）分别进行计算。对整体结构，应当评估楼梯对主体结构的影响，如果楼梯对主体结构造成过大扭转，应尽量调整结构布置，或者有针对性地采取加强措施。对相关构件，应进行包络设计；

2、对于剪力墙结构、框架—剪力墙结构，计算时可不建模，采取有效的构造措施；

框架—剪力墙结构中与主体相连的裙房一般为框架，如果楼梯嵌在其中，宜按照建模（模型中有楼梯）与不建模（模型中无楼梯）分别进行计算；

3、无论何种结构形式，当梯板使用滑动支座或者休息平台与主体结构脱开时，楼梯可不建模。

- 对于框架结构，宜采用图集11G101-2中的AT型；对于框架—剪力墙结构，如果楼梯嵌在框架中，宜采用图集11G101-2中的AT型；对于剪力墙结构，楼梯类型由设计单位根据平面布置情况自定。

- 对于楼梯选型，审查人员会提出审查建议，但具体选型由设计人员自行掌握，审查人员应认可设计人员的选择。

- 目前，结构设计说明中对梯段钢筋的要求非常混乱。对于什么情况下梯段需要使用符合抗震性能的钢筋的问题，并无定论，目前掌握的原则为：嵌在一、二、三级框架中的楼梯的梯段，应当使用符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.9.2条要求的钢筋，其他情况由设计人员自定。设计人员应当注意在结构设计说明中明确标注对梯段钢筋的要求。

十、超长较多的结构，如何掌握？地下建筑超长，若不设缝，应采取何种有效加强措施？

答：（一）地上建筑：

对于超长较多的结构，应根据工程实际情况确定是否设伸缩缝，原则上是尽量设缝、住宅从严、刚度大者从严。

超长较多的结构，如果不设缝，则应根据经验采取措施，详见《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第8.1.3条。

超长很多的结构，应专门论证。

（二）地下建筑：

地下建筑与地上建筑有较大不同。地下建筑混凝土收缩及温度差异变形主要发生在施工阶段，地下建筑超长，可采取减小混凝土收缩或温度变化的措施，如采用低收缩混凝土材料、跳仓浇筑、设置后浇带、设置控制缝、加强施工养护等联合措施。地下建筑原则上尽量少设缝。

十一、嵌固部位上下层剪切刚度按《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第6.1.14条还是《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第8.4.25条执行？

答：符合《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第8.4.25条要求的，可按此执行，审查人员对此应予以认可。

十二、地下车库与主楼相连，地下车库顶板与住宅楼地下室顶板连接处有较大高差，高差处有两种处理办法：一是高差范围加设一道大梁，梁截面非常大；二是在车库顶板及住宅楼地下室顶板处分别设梁，中间用混凝土墙连接，混凝土墙的根部加腋。哪种方式更好一些？宜商讨一个经济、合理、安全、统一的做法。

答：采用哪种方式，由设计单位根据工程实际情况自行确定。第二种方式，上下两根梁之间采用钢筋混凝土墙连接，其本质上与第一种情况没有什么不同，因此，混凝土墙根部加腋，可视为在第一种方式基础上的加强措施。无论采取什么方式，最关键的是要保证与地下室外墙垂直相连的内横墙、内纵墙的数量，尽量缩小其间距。

十三、微腐蚀性条件下，是否允许使用蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖？

答：

1、参考《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046-2008第3.1.9条：微腐蚀环境可按正常环境进行设计。

- 应当执行《砌体结构设计规范》GB 50003-2011、《蒸压粉煤灰砖砌体技术规程》DBJ 14-048-2007中的有关规定。

- 使用时应符合当地的墙体材料革新政策。

- 作为填充墙使用时，可适当放宽；墙体外侧有可靠的防水层时，可适当放宽。设计注明可放宽的理由后，图审应予以认可。

十四、干湿交替环境下，地基土对钢筋及混凝土具中等腐蚀性或强腐蚀性，当使用预应力混凝土管桩或预应力混凝土方桩时，应采取何种防腐方式？

答：《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046-2008第4.9节中对此有详细规定，可参照执行。

当地基土仅在干湿交替环境下对钢筋及混凝土具中等腐蚀性时，可对干湿交替范围内的桩身加强防护，同时可增加填芯长度，使之超越最低水位变化线。

强腐蚀环境下，应采用其他桩型。

十五、多层商铺沿街楼较长，每2～3开间为一套商铺，伸缩缝间距基本符合《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第8.1.1条的要求，建筑面积较大，抗震设防分类按标准设防类还是重点设防类？

答：此类商铺每个疏散单元较小，人流不集中，因此可按标准设防类进行设计。

十六、框架结构，填充墙基础范围内的砌体是否需严格按照《砌体结构设计规范》GB 50003-2011第4.3.5条的要求执行？

答：可适当放松，设计注明可放宽的理由，图审应予以认可。

十七、剪力墙结构中，加强区范围内一“L”形墙，长方向墙身轴压比小于0.3，短方向墙身轴压比为0.4，计算边缘构件配箍率时，其边缘构件按照约束边缘构件、构造边缘构件还是按墙肢分开考虑？

答：“L”形墙的转角处应按轴压比高者执行，较长墙肢的另一端可按低轴压比要求执行。

十八、剪力墙结构，因特殊原因，在楼梯周边设框架柱，倾覆力矩满足剪力墙设计要求，此种情况下楼梯周边梁柱配筋是否需按楼梯参与计算的结果配置？

答：此种情况下可以不考虑楼梯对结构的影响，但楼梯周边的梁柱应采取加强措施。

十九、根据《山东省住宅建筑设计标准》DBJ 14-S1-2000第6.0.6条的规定，卫生间、厨房、阳台处楼板应采用防水混凝土。《住宅设计规范》GB 50096-2011中无此规定。考虑实际施工中均采用商品混凝土，每层一次性供料，且板上均设柔性防水层，房屋交付使用前均需严格进行防水试验，如此，在设计中是否仍需执行《山东省住宅建筑设计标准》DBJ 14-S1-2000第6.0.6条的规定？

答：若采取了保证混凝土浇筑密实的措施且设置了柔性防水层，可不执行此条，结构设计说明中应注明，图审应予以认可。

二十、剪力墙结构，设一层地下室，地下室层与地上一层的侧向刚度比不大于2，是否可将嵌固端设在基础顶，仅把约束边缘构件延伸至基础？

答：1、可将嵌固端设在基础顶；2、地下室顶板仍应满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第12.2.1条第1款的规定；3、应尽可能地增加地下室层的侧向刚度，尽量增大地下一层与地上一层的侧向刚度比，坚决避免为了节省造价刻意减少墙肢数量、缩短墙肢长度的做法，遇到此类情况，图审会提出审查意见，并要求进行修改；4、计算时可按嵌固端设在基础顶与地下室顶包络设计。

二十一、框架结构，设地下室，周边为混凝土挡墙。

（一）地下室为一整体，混凝土挡墙与柱同时浇注，建模时是否可将周边混凝土挡墙建入模型中按框架结构参与计算并参考计算结果配筋？

答：可以。

（二）混凝土挡墙与相连框架柱一同整浇，对框架柱受压起到有利作用，与混凝土挡墙相连的框架柱轴压比如何考虑更合适？

答：对应位置的柱，其截面尺寸肯定是下大上小或者相同，其抗震等级肯定是上大下小或者相同，因此，地上一层柱的轴压比是控制指标。

二十二、桩基础是否都需要做静载试验？

答：按《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014、《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008的相关规定执行即可。根据本地经验，设计等级为甲级的桩基，应当采用静载试验确定；设计等级为乙级的桩基，一般会采用静载试验确定。

目前，结构设计说明中要求进行静载试验的现象比较普遍，设计单位应注意更正，图审应注意提出审查意见。

二十三、周期折减系数取值，是否可以界定一下？

答：在建议范围内取值即可，可以根据填充墙数量的多少判断取高值还是低值。除填充墙数量外，尚应考虑填充墙平面布置及竖向布置的不均匀性对结构的影响。

二十四、结构计算时，偶然偏心和双向地震应如何考虑？什么情况下应全考虑？什么情况下可不考虑？多层计算是否必须考虑偶然偏心与双向地震？

答：1、关于偶然偏心，详见《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第272页规范条文解释。

2、一般情况下，在规定水平力作用下，考虑偶然偏心影响的单向地震作用时，楼层的最大弹性水平位移（或层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍时，可判定为结构的质量和刚度分布已处于明显不对称状态，此时，应计入双向地震作用的影响。

结构设计中，经常遇到偶然偏心和双向地震问题，偶然偏心主要用于结构的扭转不规则判别计算及结构和构件的内力计算；双向地震则主要用于结构或构件的内力计算问题。

目前进行的双向地震作用计算，只是在单向地震作用（两个方向分别计算）基础上的简单再组合，不是真正意义上按两个方向地震同时作用的计算，因而属于估算的性质。为避免多重估算引起结构设计的巨大跳跃，在结构设计中往往对双向地震和偶然偏心不同时考虑。

以上摘自朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》（第二版）第104页。

出于概念清晰的考虑，正确的做法是：先考虑偶然偏心进行计算，如果位移比大于1.2，再考虑双向地震作用进行计算。计算书可分别提供，即分别提供考虑偶然偏心的计算书和考虑双向地震作用的计算书。设计提供的计算书中，如果同时考虑了偶然偏心及双向地震作用，图审对此认可。SATWE用户手册对“双向地震的扭转效应”解释时提到“程序允许同时考虑偶然偏心和双向地震作用。此时仅对无偏心地震作用效应（EX、EY）进行双向地震作用计算，而左偏心地震作用效应（EXM、EYM）和右偏心地震作用效应（EXP、EYP）并不考虑双向地震作用”。

- 多层建筑依照上述原则执行。

【题外话】很多设计人员纠结于多层与高层的区别，“不就是个一层嘛！”、“不就是个两层嘛！＂、“不就是个三层嘛！”，“我干了这么多年、设计过这么多建筑物，也没出过事儿！”。首先，无论多层还是高层，对公共利益和公众安全的保障是相同的，一旦出问题，生命财产损失同样承受不起。其次，建筑物有自身的结构特性，不可简单按层数论是否更安全。高层建筑一般平面比较规整，抗震性能较好，而有些低层建筑物，结构抗震性能先天不足，如平面曲折、抽墙抽柱、高耸空旷等，其抵抗能力远低于规则的高层建筑。第三，高层建筑一般比较受到重视，基本能够做到规范设计、规范施工、规范监管，而对于多层，尤其是两、三层的建筑物，极容易被忽视，建设过程不规范，安全性是弱于高层建筑的。汶川地震中，高层建筑基本无损失，垮塌、造成生命财产重大损失的全部是多层建筑。第四，多层建筑一般采用抗震性能较差的砌体结构、框架结构，尤其是底框结构，高层建筑一般采用抗震性能好的剪力墙结构、框架—剪力墙结构，其安全性本来就远高于多层建筑。因此，对多层建筑应当比高层建筑更加重视。

结构设计师，应以保障公共利益和公众安全为己任，恪守底线，珍惜自己的职业声誉，换位思考，将心比心，确保自己设计的都是“放心”建筑。

二十五、填充墙应沿框架柱全高每隔500～600mm设2φ6拉筋，拉筋伸入墙内的长度，6、7度时宜沿墙全长贯通。宜全长贯通是否必须全长贯通？

答：1、“宜全长贯通”不是“必须贯通”，是尽量贯通，由设计单位自定；

- 结构设计说明中必须明确“贯通”还是“不贯通”，照抄条文“宜全长贯通”，无法指导施工。

【题外话】规范是最低标准。全部执行最低标准的设计，不是好的设计。通过全部执行最低标准的手段降低造价，通过所谓的“合理利用规范”对他人设计进行所谓的优化，不值得学习和提倡。

二十六、结构中存在薄弱层，是否必须通过调整结构布置消除薄弱层？

答：1、在条件允许的情况下，调整结构布置消除薄弱层当然是更合理的；

- 结构中存在薄弱层时，并非必须通过调整结构布置消除薄弱层。《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.4条：楼层承载力突变时，薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一楼层的65％。

- 顶层为坡屋面时，其下一般会出现薄弱层；如果将坡屋面按照平屋面建模，可能不出现薄弱层，此时计算结果是失真的，应当人为指定薄弱层。

二十七、民用建筑防腐蚀设计是否必须执行《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046-2008，其使用范围内不包含民用建筑。

答：1、民用建筑的防腐蚀设计可参照执行《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046-2008，详见《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第3.5.7条的条文说明。

- 图集《建筑防腐蚀构造》08J333，可参考使用。

3、在腐蚀性环境下，若地下结构有可靠的防水层保护时，可放宽，可在设计文件中注明理由，图审应予以认可。

二十八、多层建筑的结构计算中是否需要执行扭转周期与平动周期比值不大于0.9？

答：从概念设计考虑，多层建筑的结构计算宜参照执行，具体数值可以适当放宽。

重点设防类工程从严，严重不规则结构从严。

设计人员在审查意见回复中可注明适当放宽的理由，图审应尽量予以认可。

二十九、结构计算中是否执行两个平动周期差值必须小于20％，以做到刚度接近？

答：从概念设计考虑，应该控制，具体数值可以适当放宽。

重点设防类从严，严重不规则结构从严。

一般情况下，不宜超过20%；从严情况下，不得超过20%。

在不从严的情况下，设计人员在审查意见回复中可注明适当放宽的理由，图审应尽量予以认可。

三十、在未采用刚性楼板假定的条件下楼层位移比计算满足要求，计算书是否必须采用刚性楼板假定的计算书？

答：计算时可以将两种假定的计算结果对比一下，差异不大时打印一种并在计算书中“是否对全楼强制采用刚性楼板假定”项旁简单注明即可。

三十一、对于阳台栏板、天沟、花槽侧壁等构件，其最小配筋率如何掌握？

答：从《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第8.5.1条可知，只有纵向受力钢筋才有最小配筋率要求，因此，上述构件无最小配筋率要求，但应配置抗裂配筋，且应充分考虑温度变形及环境条件影响。

三十二、混凝土结构在周期比满足规范要求的情况下（第一、二周期为平动，第三周期为扭转），第一、二周期的扭转系数是否有限值要求？

答：无具体规定，但从概念设计的角度考虑，扭转分量越小越好。

重点设防类从严，严重不规则结构从严。从严的标准为扭转分量不超过20%。

设计人员在审查意见回复中可注明适当放宽的理由，图审应尽量予以认可。

三十三、混凝土结构最大层间位移与平均层间位移的比值（在一种工况下或很少几种工况下）大于1.2时，就判定平面不规则吗？

答：在排除局部振动、小塔楼振动的情况下，最大层间位移与平均层间位移的比值大于1.2，即判定为平面不规则，详见《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.3条。

三十四、框架结构一层填充墙比二层填充墙数量少很多，是否应人为将一层定义为薄弱层？

答：必须如此处理。除填充墙数量外，尚应考虑填充墙平面布置及竖向布置的不均匀性对结构的影响。

三十五、对于多层混凝土结构，施工图审查时有执行高规的情况，是否偏于严格。

答：在符合概念设计的基础上，可以对计算指标适当放松。

重点设防类从严，严重不规则结构从严。

设计单位在审查意见回复中可注明适当放宽的理由，图审应尽量予以认可。

三十六、剪力墙结构是否也需要采用抗震钢筋？

答：1、“抗震钢筋”一词并未在任何规范中出现，从GB 50011-2010第3.9.2条的条文说明中看，规范的表述应为“符合抗震性能指标的钢筋”。

2、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.9.2条规定很明确：抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件（含梯段）。注意此处框架与框架结构的区别。

因此，剪力墙结构不需要采用抗震钢筋。

三十七、在框架结构计算时，如结构层数较少，往往会使其有效质量系数小于90%，是否符合要求？如不符合要求，其计算振型个数应如何取定？是否要增加振型个数？

答：《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第5.2.2条的条文说明：“振型个数一般可以取振型参与质量达到总质量90%所需的振型数”。当结构使用“总刚模型”、存在弹性节点或者高阶振型存在局部振动时，容易出现有效质量系数不足的情况。此时，首先应当查看结构模型，尽量调整结构布置，排除局部振动，之后，如果有效质量系数仍不满足要求，则可增加振型个数，直到有效质量系数满足要求。

一般情况下，振型个数可取楼层数乘以3的倍数。

三十八、框架柱配筋计算时，应按单偏压计算还是按双偏压计算？二者有什么区别？是否可单偏压计算，双偏压复核？

答：对于柱的单偏压、双偏压计算问题，说法不一，并无定论。最新版的PKPM结构分析软件中已经增加了“柱按双偏压配筋时进行迭代优化”功能。由于双偏压计算的结果不唯一，因此，使用双偏压计算时，应当特别注意对计算结果进行复核。

三十九、X向、Y向结构基本周期在“WZQ.OUT”文件中如何取值？第一平动周期是X向还是Y向？如何辨别？设缝结构如何取值？

答：1、X向、Y向结构基本周期根据“平动系数（X+Y）”取值；

- 第一平动周期为较长周期；

- 设缝结构可以按照设置多塔进行计算，但应注意标注各单塔的振动周期、平动系数、扭转系数、地震作用最大方向。宜使用单独建模、单独计算的方式，并分别提供计算书，此时应当注意设置风荷载遮挡面。

工程设计中，有时会出现下列情况：结构特征相似的多塔，单独建模、单独计算、单独归并出图后，钢筋存在较大差异。此种情况下，可以使用单独建模、单独计算的方式输出“WZQ.OUT”文件，使用设置多塔的方式输出配筋。

四十、框架—剪力墙结构中，框架柱是按软件中的剪力墙施工图配筋，还是按柱平法施工图配筋？

答：按剪力墙施工图配筋。注意当端柱承受集中荷载时，其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求，此要求适用于构造边缘构件，更适用于约束边缘构件。

四十一、结构计算时，是否需要考虑P-Delta效应？

答：《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.6.3条及《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第5.4.1条中有相关规定，一般情况下，软件可自行判别，此时应勾选相关计算选项。

四十二、框架结构，首层层高较高，审图时要求增大梯柱的截面及配筋，应如何处理？梯柱应通至梯梁底还是通至框架梁底？

答：首层层高较高，特别是无地下室时，首层梯柱会很高，有时会达到4m以上，设计时往往按照普通梯柱进行设计，截面尺寸及配筋很小，存在安全隐患，因此，要求增大此类梯柱的截面及配筋：1、应当与普通梯柱有明显区别；2、宜尽量增大截面尺寸。除截面尺寸外，其他应符合框架柱的构造要求，抗震等级可与主体结构相同；3、梯柱纵筋应当按照计算确定并适当增大；4、适当增加配箍面积，宜全高加密，体积配箍率宜取1.2%；5、梯柱宜通至框架梁底，顶端后浇。

四十三、多层框架结构，顶层内收形成四棱台形，如内收角度不大，其斜构件可否按斜柱配筋、墙板可否按构造配筋？如内收角较大，其斜构件可否按斜梁进行设计、斜板可否按双层双向配筋的斜屋面板进行设计？还需要采取其他的加强措施吗？

答：1、此类结构基本无法通过精确建模分析其实际受力状态，因此，应当以加强构造措施为主。

- PKPM以20作为判定是斜柱还是斜梁的分界线。

- 如果内收角度小于20：

（1）如果为面积很小的出屋面小塔楼，则可仅对塔楼层的柱采取加强措施，如增大箍筋直径、全高加密箍筋等。

（2）如果面积很大，则应考虑其下会出现薄弱层，除应对本层柱采取加强措施外，尚应对薄弱层柱采取可靠的加强措施。此时，应当注意建模方式对薄弱层判定的影响，如果建模时仅有斜柱无斜墙板，则软件不会将其下楼层判定为薄弱层，此时应人为指定。

3、如果内收角度大于20，则可将斜构件按照斜梁进行设计，将斜板按照双层双向配筋的斜屋面板进行设计。

4、斜墙面或斜屋面的存在，可能会导致出现短柱，此时，应当采取可靠的加强措施，提高柱的抗剪能力，箍筋应全高加密且其体积配箍率不小于1.2%。

四十四、框架结构设计中，越层柱应如何加强？设计中应注意什么？柱的计算长度系数如何取值？

答：1、应检查越层柱的计算长度系数，柱的计算长度系数按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第6.2.20.2条的规定取值，单方向的越层柱的计算长度系数应按照最不利情况取值。

- 软件能够自动识别越层柱并调整柱计算长度系数，但应认真复核；

- 软件计算时，柱纵向钢筋一般会在建模分层处发生变化，应手工修改配筋，使柱纵向钢筋上下相同；

- 单方向的越层柱在设计中极易被忽略，造成设计错误，应特别注意；

- 使用柱平法施工图时，必须单独标注越层柱的柱顶标高，如此，才能保证柱箍筋加密区高度正确、柱插筋正确、柱纵向钢筋连接正确，非常重要。

四十五、框架结构，平面中有较大开洞（如内天井），审图时要求采取加强措施，应如何处理？

答：本条问题的表述不规范。

当结构为设有内天井的“回”字型且“回”字的每条边抗震性能良好时，结构整体的抗震性能亦良好，可不采取加强措施。

当开洞面积较大时，属于《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010续表3.4.3-1中的“楼板局部不连续”，此时所能够采取的加强措施，可参考《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第3.4.8条。

四十六、框架结构的位移角不足或位移比较大时，可以通过在框架柱一侧增设抗震墙予以调整，此类抗震墙如何设计？对梁柱配筋还需要做什么调整？

答：按照少墙框架进行处理，具体设计参见：

- 朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》（第二版）第2.1.15条及第3.2.3条。

- 《全国民用建筑工程设计技术措施—结构（混凝土结构）》第6.1.5条。

四十七、建筑物设半地下室，其嵌固端应设置在基础顶还是半地下室顶板处？

答：1、嵌固端应设置在基础顶；

- 对于砌体结构的半地下室，当半地下室外墙必须采用钢筋混凝土时，则该钢筋混凝土外墙应延伸至顶板，不得在出室外坪后变为砖砌体；

- 半地下室内，与外墙垂直相连的内横墙、内纵墙数量较多、间距不大时，外墙设计无特殊要求，房屋的总高度可自室外地坪起算，半地下室顶板厚度可取160mm；

- 半地下室内，与外墙垂直相连的内横墙、内纵墙数量较少、间距较大时，外墙应按照错层进行设计，外墙与回填土之间应设置软隔离层（如聚苯板），房屋的总高度应自半地下室室内地面起算；半地下室顶板厚度可取120mm。

四十八、地下室或半地下室顶板为嵌固端时，应如何覆土处理？

答：1、半地下室顶板不能作为嵌固端使用；

2、地下室顶板作为嵌固端时，应符合以下要求：地下室顶板与室外地面的高差小于地下室层高的1/3，且不大于1.0m。

四十九、现浇板在端部支座的锚固，是否应当按照图集11G101-1要求弯折15d ？

答：现浇板在端部支座的锚固，可以按照图集11G101-1第92页的要求弯折15d。

应当特别注意，本页中的注8：图中“设计按铰接时”、“充分利用钢筋的抗拉强度时”由设计指定，施工图中应注明按何种连接构造。

五十、剪力墙结构中的连梁、框架结构的框架梁能否与洞口过梁整浇？

答：从概念设计的角度，剪力墙结构中的连梁、框架结构的框架梁均不能与洞口过梁整浇，尤其是连梁。

如果现浇洞口过梁与其上连梁、框架梁之间缝隙很小时，可在两者之间使用聚苯板分隔。

如果现浇过梁必须与其上连梁、框架梁整浇时，可以按照与梁宽相同的下挂板进行设计，此时下挂板可开竖缝。

五十一、剪力墙结构、框架结构中，能否考虑将连梁或框架梁上翻形成卫生间、厨房周边填充墙内的反沿，然后下设非整浇的过梁？

答：此种做法将简单的问题复杂化了，不可采用，使用与卫生间、厨房楼板相同的素混凝土整浇即可。

五十二、剪力墙结构中，编号为“KL”、“WKL”的梁，其构造是否应当执行连梁的要求，特别是顶层？“KL”、“WKL”与连梁的构造区别很大。

答：《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第7.1.3条：跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计，跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计”，说明：剪力墙上因开洞形成的梁都是连梁，只是跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计而已，施工图中可将按照框架梁设计的连梁加以区分，方式不限，但不建议将其编号为“KL”或“WKL”。

按照框架梁设计的连梁，其构造与框架梁相同，其余连梁均应执行连梁构造。

顶层连梁纵向水平钢筋伸入墙肢的长度范围内应配置箍筋，因此，顶层连梁应在施工图中特别注明，否则将导致施工错误。

图审对梁编号的建议为：连梁—“LL”，按照框架梁进行设计的连梁—“LLK”，执行顶层连梁构造的连梁—“LLW”，按照框架梁进行设计且需要执行屋面框架梁构造的连梁—“LLWK”。仅供参考。

非因剪力墙开洞形成的梁，按常规进行设计。

【题外话】对于构件编号，并无统一的、硬性的规定，建议按照以下原则进行编号：如果引用图集，则应按照图集的规定进行编号；如果是自编号，应尽量符合阅读习惯。

无论采用哪种编号方式，均以能够准确指导施工、不易引发歧义作为基本原则。

五十三、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第 9.3.7条第2款规定：“当柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%时，伸入梁内的柱纵向钢筋应满足上述规定且宜分两批截断，截断点之间的距离不宜小于20d ，d为柱外侧纵向钢筋的直径。梁上部纵向钢筋应伸至节点外侧并向下弯至梁下边缘高度位置截断”。施工单位是不可能计算配筋率并采用对应构造的，是否需要在图纸上注明？规范中还有其他类似规定。

答：现有的施工单位显然不具备处理此类问题的技术能力，因此，设计人员应当在图纸中明确加以标注，否则会导致施工错误。

【题外话】对于施工图审查的深度，存在多种看法。第一种看法是只审强制性条文；第二种看法是只审结构体系、基础选型等大的方面；第三种看法是凡可能造成施工错误的，都要尽量提出审查意见。

对于第一种看法，如果只审强制性条文，那么施工图审查最根本的任务都无法实现，即无法保障公共利益、公众安全。有些非强制性条文，对于结构安全的意义远远大于强制性条文，比如《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.3条对结构的规则性做了原则性规定，不是强制性条文，但本条是结构设计的基础，其重要意义远远大于强制性条文。

对于第二种看法，如果只审结构体系、基础选型等大的方面，结构整体的安全性基本可以保证，但构件级的安全性可能就无法保证，比如，屋面挑檐的配筋及锚固，是构件级别的，相对于结构体系、基础选型来说，属于小的方面，但如果屋面挑檐的配筋及锚固不足，造成屋面挑檐塌落，造成的生命财产损失一样是十分沉重的。况且，如果只审结构体系、基础选型等大的方面，很可能造成施工错误，比如，图纸中未对顶层连梁的构造加以特别注明，则“顶层连梁纵向水平钢筋伸入墙肢的长度范围内应配置箍筋”就不可能落实到施工中去，造成施工错误和安全隐患，因此应当提出审查意见。

对于第三种看法，可能造成审查意见过多，但好处是可以将有关规范、标准的要求切实落实到施工中去，不会造成施工错误，本条所提的问题即属于此范围，此时需要做的，是设计和图审加深理解、加强沟通，确定适当的修改深度，做好减法，即尽量减少修改次数及改图数量。

五十四、悬挑板，有的下部不配筋，有的下部配筋，适用于何种情况下？

答：悬挑板较厚时，板下部如果为素混凝土，则容易开裂，因此需配筋。一般情况下，板厚取悬挑长度的1/10，板厚大于120mm时，悬挑板下部应按构造配筋。

五十五、填充墙过梁伸入墙内的长度，图集中各有不同，截面高度要求也不一样，如何处理？

答：按选用的图集执行。

注意：主要规范修改后，如果配套的其他规范、标准及图集未及时更新，则应当在结构设计说明中对相关内容加以注明，如果不注明，施工单位会按照图集进行施工，则会违反现行规范要求。

五十六、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第7.2.14条第1款：“一、二、三级剪力墙底层墙肢底截面的轴压比大于表7.2.14的规定值时，以及部分框支剪力墙结构的剪力墙，应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件，约束边缘构件应符合本规程第7.2.15条的规定。”若上部楼层的轴压比超过表7.2.14的限值，是否需设置约束边缘构件？

答：1、应当深刻理解在底部加强部位设置约束边缘构件的意义，相关条文的规定很明确，仅指“剪力墙底层墙肢底截面”，一般情况下，指距室外地坪最近的墙肢截面处，与嵌固端设在何处无关。

- 若上部楼层的轴压比超过表7.2.14的限值，是不需要设置约束边缘构件的。要注意轴压比超过表7.2.14的限值与轴压比超过表7.2.13的区别。

3、个别工程，底部加强区范围内，位于下部的楼层，由于墙体加厚或者混凝土强度等级提高的原因，导致出现下部楼层轴压比小于上部楼层轴压比的情况，此时，若下部楼层的轴压比满足不设约束边缘构件的条件，而上部楼层的轴压比满足设置约束边缘构件的条件，则底部加强区内的边缘构件仍应按照约束边缘构件设置并向下延伸至嵌固端。以上情况一般是由于墙厚突变或混凝土强度等级调整位置不合理造成的，宜尽量避免。如果上述情况是由混凝土强度等级调整所导致，则应改变混凝土强度调整的位置；如果上述情况是由墙厚突变所导致，则应分析墙厚变化的原因，尽量减小墙厚的变化幅度。如果由于客观条件受限无法减小墙厚的变化幅度（如层高差别很大），则应采取可靠的措施减小墙厚剧烈变化的影响。

五十七、错层结构如何界定？若按相邻楼盖高差超过梁高范围确定，梁高是按500mm，还是600mm？

答：《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第10.4.1条的条文说明：“相邻楼盖结构高差超过梁高范围的，宜按错层结构考虑”。

《建筑物抗震构造详图（多层和高层钢筋混凝土房屋）》11G329-1第73页有定性分析和处理措施，设计时可参照执行。

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.1.7条第2款第4）项对砌体结构错层有原则性规定，设计时可参照执行。

北京市建筑设计研究院编写的《建筑结构专业技术措施》第5.9.6条中有相关论述，可参考。

五十八、框架结构、框架—剪力墙结构、剪力墙结构等设置伸缩缝长度，当采取后浇带等措施时可增加，增加的长度以不超过多少为最大限度？

答：增加的长度并无具体规定，一般以10%为限，当采取综合控制措施后可不受限，如采用低水化热水泥、设置后浇带、设置保温隔热层、采用预应力温度钢筋等。

对于超长很多的建筑物，应当进行专项论证。

住宅建筑从严，砌体结构从严，尽量不超长，尽量设缝。

剪力墙结构的高层住宅，超长较少时，可不设缝，通过设置后浇带和设置板内温度钢筋的方式解决。

目前的工程设计中，滥用膨胀带的现象极为普遍，事实上混凝土的干燥收缩应变约为万分之3～6，仅设普通意义上的膨胀带无法起到补偿收缩的作用，尤其是地上结构，因此，应慎重使用膨胀带，原则上不采用。必须使用时，应明确标注膨胀带内混凝土的限制膨胀率，并应经过可靠论证，具体可参阅《补偿收缩混凝土应用技术规程实施指南》。

五十九、地下车库顶板，柱距为8400×8400，主次梁结构，当通行消防车时，梁活荷载按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012第5.1.1条、第5.1.2条取20×0.8=16kN/m2，是否正确？

答：主梁、次梁应当按照不同的方法考虑折减。对于框架主梁，取20×0.8=16kN/m2是正确的。

实际工程中，应注意结构布置对梁（尤其是主梁）荷载折减系数的影响，同时应当考虑板顶覆土的影响。

朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》（第二版）第1.2.4条、第1.3.1条中对相关问题进行了比较详尽的论述，可参考。

六十、抗震等级为四级的剪力墙结构，剪力墙墙肢的轴压比限值如何控制？

答：抗震等级为四级的剪力墙结构，规范中并未对其墙肢的轴压比限值提出要求，结构设计中应结合工程实际情况，根据重要性程度综合判定。目前，大多数资料中提出“建议按不大于0.7考虑”，也有资料认为只要满足必要的计算即可，可不控制轴压比。以上两种观点，设计人员可根据自己的理解确定，图审应予以认可。

六十一、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第10.4.1条的条文解释：相邻楼盖结构高差超过梁高范围的，宜按错层结构考虑。地下车库与主楼超过梁高范围的是否按错层考虑？该处剪力墙是否按照错层结构设计250mm的墙厚？

答：与地下室外墙垂直相连的内横墙、内纵墙的数量较多、间距较小时，可不按错层结构进行处理；与地下室外墙垂直相连的内横墙、内纵墙的数量较少、间距较大时，应按照错层结构进行处理，剪力墙墙厚取250mm，水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.5%。

六十二、高层建筑地下室，一侧为回填土，另一侧为地下车库，地下车库在主楼周边不均匀分布，设计如何处理？ 地下车库行车坡道设在主楼山墙外侧，设计如何处理？

答：1、地下室自身的刚度以及与地下室外墙垂直相连的内横墙、内纵墙的数量及间距是关键因素。

- 侧限不均匀分布时，首先应当考虑增加纵横墙的数量，然后再考虑调整嵌固部位进行包络设计、按照错层结构采取加强措施等。

六十三、如果小区的室外地坪（尤其是填土后）比小区周边主要道路高很多，则地下车库的抗浮水位的起算位置按小区的地坪还是周边道路？

答：应根据地下车库周边填土范围的大小及填土的泄水能力综合确定其抗浮水位。

如果填土范围较小或填土的泄水能力较强（如采取了增强泄水能力的措施），则可以以车库周边道路为抗浮水位起算位置。

如果填土范围较大或填土的泄水能力较弱（如采用了粘性土作为回填土），则应当以小区室外地坪为抗浮水位起算位置。

无论采取哪种方式，均建议采取增强泄水能力的措施，如设置泄水管。

六十四、6度区，地下车库的抗震等级为四级，若该地下车库与抗震等级为三级的剪力墙住宅楼相连，在与主楼相连的三跨内其抗震等级是否应为三级？地下车库结构总说明中的抗震等级如何填写？

答：1、根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.9.5条：“抗震设计的高层建筑，当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时，地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用，地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级，但不应低于四级；地下室中超出上部主楼相关范围且无上部结构的部分，其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级”。因此，本工程主楼周边相关范围的抗震等级应为三级。

结构说明中应当注明相关范围内的抗震等级，并明确“相关范围”的范围。

- 对于“相关范围”，《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.9.5条、第5.3.7条与《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第6.1.3条、第6.1.14条均有相关规定，但有所不同。确定抗震等级时，建议“相关范围”取主楼周边外延不小于三跨和20m的范围。对于高层建筑，如果设计按照《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010的规定确定“相关范围”，图审应予以认可。以上内容参见朱炳寅《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析JGJ 3-2010》第95页。

六十五、结构超长的地下车库，后浇带的间距多长合适？

答：《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ  6-2011第7.4.2条：“当筏形与箱形基础的长度超过40m时，应设置永久性的沉降缝和温度收缩缝。当不设置永久性的沉降缝和温度收缩缝时，应采取设置沉降后浇带、温度后浇带、诱导缝或用微膨胀混凝土、纤维混凝土浇筑基础等措施。”

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第3.4.13条第3款：“每30～40m间距留出施工后浇带，带宽800～1000mm，钢筋采用搭接接头，后浇带混凝土宜在45d后浇筑。”

施工阶段，地下车库与上部结构并无区别，且地下车库构件的混凝土量远大于上部结构，因此，要求每30～40m间距留出施工后浇带是合理的，且宜取下限。

目前的设计中存在一个误区，只要结构超长，即设置后浇带解决，将设置后浇带作为解决超长问题的唯一手段。应当注意的是，设置后浇带仅减小了施工阶段环境温度和混凝土收缩对结构的影响，不能解决正常使用阶段环境温度和混凝土收缩对结构的影响，且当结构超长较多时，仅采取设置后浇带这一个处理措施是远远不够的，应当采取有效的、综合性的构造措施和施工措施，必要时应当进行专项论证。

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第3.4.13条、《混凝土设计规范》GB 50010-2010第8.1.3条，可参照执行。

六十六、基础埋深较大的情况，为了减少一层柱计算高度，基础柱子是否可以采取类似“高杯口”基础的设计方法？

答：1、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011第8.2.4条、第8.2.5条对预制钢筋混凝土柱使用杯口基础和高杯口基础做了原则性界定。对于与基础整浇的钢筋混凝土柱，为了减少一层柱的计算高度而采用类似高杯口做法（类似变截面柱），与上述条文中杯口基础、高杯口基础的构造及实际传力存在着较大差异，不应直接套用。

- 朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》（第二版）第3.2.11条、《建筑结构》杂志2014年02期第71页文章《采用短柱基础的多层框架设计探讨》有详细论述，但二者的差别很大，实际设计中，设计人员可参照使用，图审均予以认可。

- 如果设计有可靠的依据，可采用其他方法。

六十七、两桩承台腰筋，是否应满足《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第9.2.13条的要求？

答：《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第4.2.3条第2款：柱下独立两桩承台，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010中的深受弯构件配置纵向受拉钢筋、水平及竖向分布钢筋。由此，柱下独立两桩承台应按《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010附录G进行设计。

依据《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第G.0.13条：除深梁以外的深受弯构件，其纵向受力钢筋、箍筋及纵向构造钢筋的构造规定与一般梁相同，但其截面下部1/2高度范围内和中间支座上部1/2高度范围内布置的纵向构造钢筋宜较一般梁适当加强。由此，柱下独立两桩承台的纵向构造钢筋满足《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第  G.0.13条的要求即可，该要求比《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010第9.2.13条的要求更为严格。

六十八、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第4.3.7条第1款及第4.4.5条、《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第3.4.6条第1款，都规定了桩进入液化土层以下稳定土层的长度应按计算确定，但如何计算缺少支持条文？

答：1、计算要求控制：计算桩进入液化土层以下的深度时，按《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第4.4.2条、第4.4.3条做桩承载力计算复核，《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第5.3.12条也有相同规定。

- 构造要求控制：桩端伸入液化土层以下稳定土层中的长度应执行《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第4.3.7第1款、《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第3.4.6第1款，并包络取大值。

- 桩身设计执行《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011及《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008的相关规定。

六十九、《全国民用建筑工程设计技术措施-结构（地基与基础）》第5.8.2条举例4如何理解？

答：1、《全国民用建筑工程设计技术措施-结构（地基与基础）》第5.8.2条（以下简称“第5.8.2条”）的规定与《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第2.1.2条的规定不一致，前者严于规程，可以理解为“结构计算高度”。

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第2.1.2条规定“房屋高度为自室外地面至房屋主要屋面的高度”，确定抗震等级（JGJ 3-2010第3.9.3条）及最大适用高度（JGJ 3-2010第3.3.1条）时，仍应按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第2.1.2条的规定执行。

2、第5.8.2条规定：建筑物计算总高度H的取值，应视地下室（或基础）的嵌固程度和埋置深度，以及上部结构与地下结构的总侧向刚度的比值等因素确定。从概念设计角度考虑是完全正确的，结构计算时可以按该规定执行。

第5.8.2条举例4：上部为剪力墙结构，有一层地下室，H可算至基础底板上皮。如有两层地下室，H可算至地下二层顶板之上皮。

以上内容可以理解为：1、一层地下室时，地上一层的侧向刚度与地下一层及其相关范围的侧向刚度比不满足《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第6.1.14条第2款“结构地上一层的侧向刚度，不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍”时，上部结构的嵌固部位可取至基础顶面。

- 二层地下室时，考虑周边土的约束作用及刚度影响，地下二层可以满足建筑物嵌固要求，因此，嵌固部位可取为地下室二层顶板上表面，但仅限于地下室四周为回填土的情况。如果地下室周边存在与之相连的地下车库等建筑，则应视相关范围内抗侧力构件的布置情况，检查其是否满足地上一层与地下二层的侧向刚度比值的要求。

七十、使用《砌体结构设计规范》GB 50003-2011第4.3.5条时，宜选用稍潮湿还是很潮湿或含水饱和？

答：潮湿程度应根据地下水稳定水位情况确定。基础底面在稳定水位以上时，一般可按稍潮湿。

七十一、对于《建筑地基基础设计规范》50007-2011第3.0.1条，高层建筑之下为地下车库，地基基础设计等级是否为甲级？

答：根据《建筑地基基础设计规范》50007-2011表3.0.1：“体型复杂，层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物”，其地基基础设计等级为甲级。由其条文说明：“体型复杂、层数相差超过10层的高低层连成一体的建筑物是指在平面上和立面上高度变化较大、体型变化复杂，且建于同一整体基础上的高层宾馆、办公楼、商业建筑等建筑物。由于上部荷载大小相差悬殊、结构刚度和构造变化复杂，很易出现地基不均匀变形”。《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008表  3.1.2：“体型复杂且层数相差超过10层的高低层(含纯地下室)连体建筑”，其桩基设计等级为甲级，明确包含纯地下室（即主楼与主楼周边外扩的纯地下室也算层数）。

注意：体型复杂（在平面上和立面上高度变化较大、体型变化复杂）且层数相差超过10层为判定地基设计等级甲级的两个充分必要条件。对于常见的地下车库上分布有高层建筑的情况，尽管层数相差超过10层，但高层建筑一般为体型简单的高层住宅、商住楼、办公楼等，此种情况下，地基基础设计等级为乙级。

七十二、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第  7.1.6、7.1.7条的要求难以实现，尤其是第7.1.7条第2小条第5）、6）款，如何处理？如果房屋宽度方向的中部设置的内纵墙累计长度小于房屋总长度的60%，是否可以调整中间部分墙体为370墙？

答：从概念设计的角度讲，如果砌体结构符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.1节的规定时，砌体结构的抗震性能是有保证的，但现实情况往往是个别设计单位无原则、无条件地迎合建设单位的要求，甚至以此作为承揽工程项目的手段，任意突破《建筑抗震设计规范》GB 50011 -2010第7.1节的概念性规定，严重降低建筑物的抗震性能，留下巨大的安全隐患。汶川震害用事实说明，不符合概念设计要求的砌体结构，将带来惨痛的生命财产损失。因此，严格执行《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.1节，就是对公众利益和公共安全负责，对人民生命财产负责。

本条的条文说明：为保证房屋纵向的抗震能力，并根据本规范第3.5.3条两个主轴方向振动特性不宜相差过大的要求，规定多层砌体的纵横向墙体数量不宜相差过大，在房屋宽度的中部(约1/3宽度范围)应有内纵墙，且多道内纵墙开洞后累计长度不宜小于房屋纵向长度的60％。

具体设计时可按以下原则执行：

1、当房屋的层数、总高度达到或接近《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.1.2条限值时，《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.1.6、第7.1.7条的要求从严执行。

2、规范用词“宜”，表示当房屋层数较少时，可适当放宽要求，此时在房屋宽度中部的内纵墙应优先考虑满足，外纵墙应采取可靠的加强措施。

3、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.1.6条对砌体房屋局部尺寸的限制，目的在于防止因这些部位的失效而造成整栋结构的破坏甚至倒塌，设计时宜满足规定。当房屋的层数和总高度达到本规范第7.1.2条限值时，不宜放松。

4、无论放宽与否，均应当满足抗震验算要求。验算不足时，应当通过设置370墙或者设置配筋砌体使其满足计算要求。

5、对于房屋宽度方向的中部设置的内纵墙累计长度小于房屋总长度的60%，调整中间部分墙体为370墙的方法，从刚度的生成机理来看，增加墙厚不增加墙长并未实质性改变结构的刚度分布，因此，如此处理不能被视为满足“房屋宽度方向的中部设置的内纵墙累计长度小于房屋总长度的60%”的规定。

6、无论何种情况，如果设计单位选择了放宽，则应注明放宽的理由。设计单位虽注明了放宽的理由，图审如果认为严重违反《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.1节的规定，则可能不予认可。

7、如果不能满足《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.1节的规定，则应当换用其他结构形式。

七十三、砌体结构，较大洞口处设构造柱，是否构造柱要上下贯通？ 如底层开大洞，底层洞口处加构造柱，上层也开大洞（洞宽大于2100，但比下层要小）洞口也要加柱，此时上下构造柱实现不了贯通设置，如何处理？

答：1、按构造柱概念，构造柱主要起约束墙体作用，构造柱设置可上下不贯通但应封闭。

2、对于承受较大竖向集中荷载的构造柱，应上下贯通。

七十四、砌体结构中的托墙梁，其编号是否应编为KZL？端部按固接还是按铰接？如果按铰接，是否不应编号为KZL？托墙梁端支座宽度是否要求不小于350mm？当梁纵筋贯通设置时，中间支座宽度是否可不按350mm？该梁纵向受力钢筋是否应明确要求不得采用搭接连接？

答：若结构中需要设置较多托墙梁，则应采用底框—抗震墙结构，所有主框托墙梁均按《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.5.8条的规定执行（尤其应当注意该条的第4款）。

以下内容仅适用于砌体结构（非底框—抗震墙结构）中的托墙梁：

1、若托墙梁上部为砌体承重墙且抗震计算需考虑该承重墙的抗侧力作用时，则应当按照《砌体结构设计规范》GB 50003-2011第7.3节中的承重简支墙梁、连续墙梁和框支墙梁进行设计，托梁在砌体墙、柱上的支承长度不应小于350mm（含中间支座）。

2、若墙体为非承重墙或自承重墙，且抗震计算中不考虑其抗侧力作用，其下的梁按一般梁进行设计即可。

3、托墙梁不宜编号为“KZL”，建议编号为“JZTQL”、“LXTQL”或“KZTQL”，仅供参考。如果使用平法绘图，则应注明所参照的图集页码。

4、托墙梁的端部是按固接还是铰接，应当根据支座是否能够满足固接的锚固长度而定，从结构的赘余度的角度看，应当尽量采用固接。考虑到托墙梁的重要性，如果受支座所限无法采用固接，建议如下处理：

（1）按铰接计算梁底筋，按固接计算梁顶筋；

（2）尽量增加纵向受力钢筋在支座内的长度。

5、托墙梁内一般钢筋较多，除应尽量增加支座顺梁方向的尺寸外，尚应适当增加支座垂直梁轴线方向的尺寸。

6、对于托墙梁的设计，尚有以下建议：

（1）托墙梁的抗震等级执行《砌体结构设计规范》GB 50003-2011第10.1.9条；

（2）托墙梁的混凝土结构材料宜符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.9.2条第2款的要求；

（3）托墙梁内的纵向受力钢筋宜明确要求不得采用搭接连接。

七十五、多层住宅楼设计，当较大洞口双侧门垛较小时，除设置门樘构造柱外，还有什么加强措施？

答：首先，应当控制墙身的开洞率，结构布置应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.1.6、第7.1.7的要求；其次，应当设置翼墙形成平面外的有效支撑。

除加门樘构造柱外，可考虑使用双面钢丝网片砂浆面层围裹。

七十六、底框结构，中间设有变形缝一道，筏板基础，结构计算时，是整体建模分塔计算还是分开建模分别计算？筏板基础设计是否也应分开？

答：上部结构分开建模分别计算；筏板设计时应采用整体模型计算。

底框结构抗震性能很差，这一点已经被震害所证明。设计底框结构时，首先应保证底框层符合概念设计要求，依据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.1.8条第2款的规定，房屋的底部，应沿纵横方向设置一定数量的抗震墙，并应均匀对称布置。

设计实践中，常见一些沿街商铺为了满足沿街面开门洞的需要，外纵墙上不设抗震墙，抗震墙布置过于集中或者极不对称，严重违反概念设计原则，这样的结构布置，尽管刚度比符合要求，但抗震性能极差，应当予以避免，不能无原则、无条件地满足建设单位提出的要求。

七十七、按照《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第 7.5.3条第1款、第2款的规定，如果底框层计算高度达到6.0m时,其墙厚约取300mm，其边框梁柱截面是否太大？应如何处理？如果抗震墙一端不是边框柱时，边缘构件如何设计？

答：1、按照《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.5.3条第1款的规定，边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍，截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍；边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。按照上述规定，如果墙厚300mm，边框柱的截面高度取600，属于正常范围，且由于底框梁截面尺寸加大、钢筋较多，边框柱取600是必要的。

本条规定为“宜”，如果设计认为有放宽的条件，可以适当放松并在设计文件中注明，图审应尽量予以认可。

2、如果抗震墙一端不是边框柱时，边缘构件可按构造边缘构件进行设计。

七十八、底框结构的结构计算时，其框架柱及抗震墙如何进行配筋？框架柱按有墙模型计算还是按无墙模型计算？特别是带抗震墙的框架柱配筋如何设计？抗震墙如何配筋？是否按构造配筋或墙的计算配筋？

答：1、底框结构必须按有墙整体模型计算，与抗震墙连接的端柱按框架柱定义输入模型。

2、应当明确，带抗震墙的框架柱是墙，不是柱。带抗震墙的框架柱配筋应满足框架柱的计算和构造配筋要求，抗震墙配筋应按计算配筋结果并满足《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第6.4节关于一般部位墙体的边缘构件设置的要求。

七十九、砌体结构中楼梯的建模时，应如何建模？是按楼梯建模还是按预制板建模？

答：可不考虑建模，注意不要漏掉楼梯荷载。

八十、砌体结构中因内墙较少设置一根独立柱，这种结构形式满足规范要求吗？算不算内框架结构？

答：首先，房屋抗震横墙的间距应当符合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.1.5条的要求，在此前提下，如果该柱只承担竖向力，而不承担水平作用力（水平作用力由周边砌体抗震墙承担），设置一根独立柱是符合规范要求的。

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.1.1条的条文说明：2001规范删去了混凝土中型砌块和粉煤灰中型砌块的规定，并将“内框架砖房”限制于多排柱内框架；本次修订，考虑到“内框架砖房”已很少使用且抗震性能较低，取消了相关内容。

八十一、住宅建筑，按《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》第1.3.1条的要求，楼板钢筋已双层双向拉通，是否还需要按第1.3.2条的要求设置转角放射筋？

答：此种情况下可以不设，但设计人员需要注明理由。

目前，图审对《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》进行专项审查。当施工图设计不符合要求时，图审会提出相关的审查意见，如果设计人员认为有可靠的理由放松时，需在结构设计说明中注明。图审人员可根据实际情况采取以下两种处理方式中的一种：

- 予以认可；

- 复审，在复审意见告知书中再次明确提示，如果设计单位仍坚持原设计，需在设计文件中注明“可不执行《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》”，图审时应予以认可。

建议在结构设计说明中设“住宅工程质量通病专项治理技术措施”专项说明。

八十二、单层砌体结构墙体处是否也按《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.3.1条规定设置构造柱？

答：《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.3.1条对单层砌体结构房屋并未做明确规定。本条的条文说明：当6、7度房屋的层数少于本规范表7.1.2规定时，如6度二、三层和7度二层且横墙较多的丙类房屋，只要合理设计、施工质量好，在地震时可达到预期的设防目标，本规范对其构造柱设置未作强制性要求。应注意到构造柱有利于提高砌体房屋抗地震倒塌能力，低层、小规模且设防烈度低的房屋，可根据具体条件和可能适当设置构造柱。对于单层砌体结构可参照上述内容执行。

如果单层砌体房屋抗震性能较差（如平面曲折、空旷、纵横墙间距大、洞口较大、洞口交错布置等）或房屋比较重要，应从严要求。

八十三、多层砌体构造柱，角柱、边柱的配筋是否均应大于中间柱？

答：对于多层砖砌体结构的构造柱设置，《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第7.3节规定较详细，参照执行即可。但应当注意，除角柱、边柱需要加强外，一些不属于角柱、边柱的构造柱，也可能需要采取加强措施，如承担集中荷载作用的构造柱、错层部位的构造柱等。

八十四、门式刚架结构设计时，系杆应如何界定？

答：刚性系杆规格应依据承载力、整体稳定性、长细比等方面综合确定。刚性系杆承载力、整体稳定性应满足计算要求；长细比应按照《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102：2002（2012年版）表3.5.2-1中“其他构件，支撑和隅撑”控制。

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102：2002（2012年版）第4.5.3条:刚性系杆可由檩条兼作，此时檩条应满足对压弯杆件的刚度和承载力要求。《全国民用建筑工程技术措施-结构（结构体系）》第6.3.6条:刚性系杆可由檩条兼作，此时檩条应满足对压弯杆的刚度和承载力要求，并使长细比λ≤200。

八十五、单层钢筋混凝土柱厂房设计时，结构采用混凝土柱+钢折梁结构体系，图审时建议减小屋面坡度以降低对混凝土柱的不利影响，但实际施工中，可能会因为坡度较小引起屋面渗漏，特别是多连跨的、大跨度双坡钢屋顶设计。是否可以将柱顶支座设计为一端固定一端滑动，限定滑动范围？这种情况，现行的钢结构计算分析软件可以进行计算。

答：1、混凝土柱+钢折梁结构是介于排架结构和门式刚架结构之间的一种混合结构，混凝土柱+钢折梁结构的受力计算与排架结构和门式刚架结构均不同，钢折梁与柱顶节点一般为铰接点，钢折梁刚度相对较弱，钢折梁在竖向荷载作用下梁端存在水平推力，屋顶折梁两端节点存在水平位移，混凝土柱设计时应充分考虑钢折梁对柱顶水平推力及柱顶水平位移的影响，钢折梁设计时，应考虑混凝土柱顶对梁端的水平反作用力作用。柱顶（梁端）水平位移、钢折梁挠度容许值应予以控制（可参照《钢结构设计规范》GB50017-2003附录A的有吊车厂房的要求执行），跨度大者从严。同时还应注意加强钢折梁平面外支撑做法，增加钢折梁平面外稳定。

2、不应将柱顶支座设计为一端固定一端滑动的方式，此做法不符合抗震设计的要求且无法建立结构计算模型，禁止采用。

八十六、钢结构设计中往往会出现不是纯门式刚架的结构，如一端钢柱一端混凝土柱的结构或两端混凝土柱中间钢柱的结构，如何处理？有的钢结构厂房，一端设计为砌体办公楼，如何处理？

答：问题一，应避免该类结构。问题二，应当设缝分开，禁止混用。

八十七、钢结构设计中，会出现檩条暗藏型的屋面、墙面，因檩条为双面固定，可否不设拉条？

答：1、檩条设计时宜按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102：2002（2012年版）第6.3.5条、第6.4.3条的规定设置拉条；

2、若不设拉条，应进行详细分析论证，计算模型应合理且符合实际构造。

八十八、钢结构设计时，钢构件净截面与毛截面比值应取多少？取默认值0.85是否合适？

答：一般情况下取0.85（应采用符合国家标准的型材）；特殊情况下，可根据实际情况调整。

八十九、钢结构计算时，是否需要考虑P-Delta效应？什么情况下结构计算应考虑？

答：《钢结构设计规范》GB 50017-2003第3.2.8条第2款、《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.6.3条及第8.2.3条第1款、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第5.4.2条及第5.4.3条有相关规定。《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.6.3条：当结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10％时，应计入重力二阶效应的影响。《钢结构设计规范》与《高层建筑混凝土结构技术规程》的计算公式原理相同，PKPM计算程序按照《高层建筑混凝土结构技术规程》的公式来判定是否考虑重力二阶效应的影响。《钢结构设计规范》GB 50017-2003第3.2.8条第2款与《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第5.4.1条第2款，其计算公式的判定标准不同，使用程序计算时应特别注意。

九十、门式刚架结构的围护墙较长、较高时，是否需要设变形缝？

答：门式刚架结构的围护墙较长、较高时，应采用轻质墙板并设变形缝。变形缝应符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102：2002（2012年版）第4.3.1条的要求；当围护墙不高，采用砌体墙时，如果砌体墙很长，应采取控制温度和收缩变形的措施，宜设置伸缩缝，其最大间距可取100m（参考《砌体结构设计规范》GB 50003-2011第6.5.1条）。

九十一、对于全玻璃幕墙的展厅，如汽车4s店、大型钢构超市等，其支撑如何设置才能保证结构稳定性?

答：1、钢结构支撑布置应满足《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102：2002（2012年版）第4.5节、第6.5节及《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第8章、第9章、第10章中对支撑结构的承载力、变形、构造做法等要求。

2、对于全玻璃幕墙的展厅，如汽车4S店、大型钢结构超市等，当不能采用交叉柱间支撑时，应采用其他形式的支撑结构，如纵向框架、桁架、人字架等，还应按照实际结构布置进行整体或局部构件的计算分析（如门式刚架结构，钢柱的平面外计算长度应按实际高度取值计算）。

九十二、审查人员如果依据地方文件提出审查意见，能否在网站上查找到相关文件？

答：图审中心的官方网站正在建设相关内容，网址：www.bzsczx.cn，网站同时提供移动版。也可向审查人员进行咨询。

九十三、图纸上的注册师印章，是蓝图盖章还是底图盖章？

答：均可，但应清晰可辨。

具体要求可参阅滨州建筑工程施工图审查中心编写的《签字签章规则》。

九十四、建议审查人员尽量不要依据规范中的“宜”条文提审查意见。

答：规范是最低标准。全部执行最低标准的设计，不是好的设计。

有些“宜”的内容，对于结构安全的意义甚至远远大于强制性条文，比如《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.4.3条对结构的规则性做了原则性规定，全部条文都是“宜”，但本条是结构设计的基础，其重要意义远远大于强制性条文。

规范中“宜”的内容，一般说来，对提高结构设计的安全度及合理性具有重要作用，因此，“宜”的内容应当执行，有充分理由的情况下才可以适当放松。

对于依据规范中“宜”的条文提出的审查意见，如果设计不认可，则可以采取以下三种处理方式中的一种：

- 有充分的理由放松，清晰注明并要求图审通过。

- 要求图审组织技术会商。

- 在设计文件中注明不执行“宜”的内容，责任自行承担。