附件2                          滨州市公共建筑节能设计登记表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 依据标准 | DBJ14-036-2006 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程所在地 | 建筑面积A（m2） | 建筑面积A0 （m2） |  | 屋顶透明部分面积与屋顶总面积之比 |  | 规定值 | 设计值 | 窗墙面积比 |
|  |  |  |  |  |  | ≤0.20 |  | 南： ；北： ；东： ；西： |
| 体形系数S | 建筑体积（m3） | 建筑外表面积（m2） |  | 中庭屋顶透明部分面积与中庭屋顶 面积之比 |  | 规定值 | 设计值 | 结构类型 |
|  |  |  |  |  |  | ≤0.70 |  |  |
| 判定方法 |  |  |  | 简化的权衡判断∑εi·Ki·Fi |  |  |  | 动态权衡判断的全年采暖和空气调节 能耗(kWh) |
| 直接判定（ ）简化的权衡判断（ ）动态权衡判断（ ） |  |  |  | 参照建筑： 设计建筑： |  |  |  | 参照建筑： 设计建筑： |
| 建筑节能与结构一体化 |  |  |  | 墙体材料 |  |  |  | 太阳能一体化 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有（ ）无（ ） |
| 围护结构部位 |  | 传热系数K限值[W/（m2.K）] |  |  |  | 选用做法传热系数K |  | 节能做法 |
|  |  | S≤0.30 |  | 0.30＜S≤0.40 |  |  |  |  |
| 平屋面 | 平屋面 | ≤0.55 |  | ≤0.45 |  | Km= | K= |  |
|  | 平屋面防火隔离带 |  |  |  |  | K= |  |  |
| 坡屋面 | 坡屋面 | ≤0.55 |  | ≤0.45 |  | Km= | K= |  |
|  | 坡屋面防火隔离带 |  |  |  |  | K= |  |  |
| 外墙(包括非透明幕墙) | 梁、柱、墙热桥 | ≤0.60 |  | ≤0.50 |  | Km= | K= |  |
|  | 外墙填充墙 |  |  |  |  |  | K= |  |
|  | 防火隔离带 |  |  |  |  |  | K= |  |
| 外窗(包括透明幕墙) |  | S≤0.30 |  | 0.30＜S≤0.40 |  | 选用传热系数K | 选用遮阳系数SC/玻璃可见光透射比 | 外窗选型 （应注明朝向；北向无遮阳系数要求） |
|  |  | 传热系数 | 遮阳系数SC/玻璃可见光透射比 | 传热系数K | 遮阳系数SC/玻璃可见光透射比 |  |  |  |
| 同一朝向外窗(包括透明幕墙) | 窗墙面积比≤0.20 | ≤3.50 | --/≮0.4 | ≤3.0 | --/≮0.4 |  |  |  |
|  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 | ≤3.0 | --/≮0.4 | ≤2.5 | --/≮0.4 |  |  |  |
|  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 | ≤2.7 | ≤0.70/≮0.4 | ≤2.3 | ≤0.70/≮0.4 |  |  |  |
|  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 | ≤2.3 | ≤0.6 | ≤2.0 | ≤0.6 |  |  |  |
|  | 0.50＜窗墙面积比≤0.70 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤1.8 | ≤0.5 |  |  |  |
|  | 屋顶透明部分 | ≤2.7 | ≤0.5 | ≤2.70 | ≤0.5 |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  | ≤0.60 |  | ≤0.50 |  |  |  |  |
| 非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙 |  | ≤1.50 |  | ≤1.50 |  |  |  |  |
| 非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板 |  | ≤1.50 |  | ≤1.50 |  |  |  |  |
| 变形缝两侧墙体 |  | ≤1.50 |  | ≤1.50 |  |  |  |  |
| 地面 |  | 热阻R(m2.K/W) | ≥1.5 | 选用做法热阻R(m2.K/W) |  |  |  |  |
| 采暖、空调地下室外墙 (与土壤接触的墙) |  |  | ≥1.5 |  |  |  |  |  |