附表6.1                          公共建筑节能设计登记表

| 建设单位 |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  | 工程所在地 |  |  |  | 依据标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 建筑面积A（m2） | 建筑面积A0（m2） |  |  | 屋顶透明部分面积与屋顶 总面积之比 |  | 规定值 |  | 设计值 |  | 结构类型 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.20 |  |  |  | □砌体 □框架 □剪力墙 □钢结构 □其它： |  |  |  |  |
| 建筑外表面积（m2） |  |  |  | 建筑体积（m3） | 体形系数 |  |  |  | 中庭屋顶透明部分面积与 中庭屋顶面积之比 |  | 规定值 |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.70 |  |  |  | 窗墙面积比 | 南： 东： 西： 北： |  |  |  |
| 围护结构部位 |  |  |  |  | 传热系数K限值[W/（m2·K）] |  |  |  |  |  | 选用做法传热系数K |  |  |  | 做法说明 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | S ≤0.30 |  |  |  | 0.30＜S ≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面 |  |  | 平屋面 |  | ≤0.55 |  |  |  | ≤0.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 坡屋面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙(包括非透明幕墙) |  |  | 主墙体 |  | ≤0.60 |  |  |  | ≤0.50 |  | K= |  |  | Km= |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 热桥部位 |  | 围护结构类型： 最小传热阻(m2·K/W)： |  |  |  |  |  | 设计传热阻(m2·K/W)： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 |  |  |  |  | ≤0.60 |  |  | ≤0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非采暖空调房间与采暖空调房间的隔墙 |  |  |  |  | ≤1.50 |  |  | ≤1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非采暖空调房间与采暖空调房间的楼板 |  |  |  |  | ≤1.50 |  |  | ≤1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变形缝两侧墙体 |  |  |  |  | ≤1.50 |  |  | ≤1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗(包括透明幕墙) |  |  |  |  | 传热系数K |  | 遮阳系数SC/玻璃可见光透射比 | 传热系数K |  | 遮阳系数SC/玻璃可见光透射比 | 选用传热系数K |  |  | 选用遮阳系数SC/玻璃可见光透射比 | * * * * * * * * * |  |  |  |  |
| 同一朝向外 窗(包括透明 幕墙) |  | 窗墙面积比≤0.20 |  |  | ≤3.50 |  | --/≮0.4 | ≤3.0 |  | --/≮0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.20＜窗墙面积比≤0.30 |  |  | ≤3.0 |  | --/≮0.4 | ≤2.5 |  | --/≮0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.30＜窗墙面积比≤0.40 |  |  | ≤2.7 |  | ≤0.70/≮0.4 | ≤2.3 |  | ≤0.70/≮0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.40＜窗墙面积比≤0.50 |  |  | ≤2.3 |  | ≤0.6 | ≤2.0 |  | ≤0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.50＜窗墙面积比≤0.70 |  |  | ≤2.0 |  | ≤0.5 | ≤1.8 |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋顶透明部分 |  |  | ≤2.7 |  | ≤0.5 | ≤2.70 |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面 |  |  |  |  | 热阻R(m2·K/W) |  | ≥1.5 |  |  | 选用做法热阻R(m2·K/W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采暖、空调地下室外墙(与土壤接触的墙) |  |  |  |  |  |  | ≥1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简化的权衡判断∑εi·Ki·Fi: |  |  |  |  | 参照建筑： 设计建筑： |  |  |  |  | 动态权衡判断的全年采暖和空气调节能耗(kWh) |  |  |  |  | 参照建筑： 设计建筑： |  |  |  |  |
| 判定方法 |  |  |  |  | □直接判定 □简化的权衡判断 □动态权衡判断 |  |  |  |  |  |  | 设计单位(章) |  |  | 审核 |  |  | 校对 | 设计 |
| 注:外墙传热系数是包括结构性热桥在内的平均传热系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |